СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....................................................................................................................................................3

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ............................. 5

  - Функциональная структура теплоснабжения ….......................................................................5

  - Источники тепловой энергии ….................................................................................................. 6

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты  ….................................................12

  - Зоны действия источников тепловой энергии …....................................................................18

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ….........................................................................................20

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ….................................................................................................................................................................22

  - Балансы теплоносителя ….............................................................................................................23

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 24

  - Надежность теплоснабжения …...................................................................................................24

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения …........................................................................25

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Краснослободского городского поселения ….................................................................28

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..........................................................................................................................................29

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ….....................................................................................................................35

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ….....................................................................................................36

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ …......................................................................................................37

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ …...................................................38

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИИ НА НИХ …..............................................................................................................................39

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ …...............................................................40

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ …...........................................................41

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ …...................................................................................................42

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ …............................................................................................43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................................................................... 44

ПРИЛОЖЕНИЕ ….................................................................................................................................................46

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Территория и климат

Краснослободск - город районного подчинения, одновременно является районным центром.

Расположен на высоком берегу реки Мокша, в географических координатах 54°26" северной широты и 43°47" восточной долготы.

Краснослободский район находится в северо-западной части Республики Мордовия. В самостоятельную районную административную единицу с центром г. Краснослободск выделился 16 июля 1928 года.

Базовыми в развитии экономики города являются обрабатывающие предприятия: ОАО «Краснослободский радиозавод», ЗАО «Завод ПромМетИзделий», ООО «Краснослободский молочный завод», ЗАО «Конвертор», МП «Краснослободскэлектротеплосеть», а также ОАО  "МРСК  Волги-Мордовэнерго",   которые обеспечивают 98 %  объемов промышленного производства района и города.

В орогидрографическом отношении территория расположения г. Краснослободска приурочена к западной окраине Приволжской возвышенности и характеризуется пологоволнистым рельефом поверхности с общим уклоном в направлении с юго-востока на северо-запад.

В геоморфологическом отношении территория представляет собой расчлененное плато, изрезанное многочисленными реками, оврагами и балками. Максимальные отметки приурочены к району ул. Октябрьская, где они достигают 185 м. Плато открывается в долину рек Мокши и Гуменки (Старицы) эрозионно-денудационную балку высотой до 20 м. Русло р.Мокши в пределах городской черты прижато к подножью коренного склона. Правый берег пологий, террасированный. Ширина русла от 50 до 170 м, глубина - 3 - 6 м.

На левобережье р.Мокша, непосредственно на левом борту ручья Жабка, сливающегося в пределах поймы с ручьем Гуменка, расположен оползневый участок. Борта ручья Жабка (Литейка) изрезаны оврагами, глубиной до 40 м и шириной от 20-50 до 1000 м и более.

По климатическому районированию (СНиП 23-01-99) территория Республики Мордовия относится к II «В» климатическому подрайону с континентальным кли-матом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С. Наиболее холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого составляет - 11,5°С, абсолютный минимум отрицательных температур достигает - 47°С. Наиболее теплым месяцем является июль (+19,8°С), абсолютный максимум положительных температур достигает +37°С. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 84°С. Преобладают ветры юго-западного и южного направлений. Средняя скорость ветра колеблется в пределах от 3,3 до 4,8 м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7-5,7 м/сек, наименьшая (2,2-3,6 м/сек) отмечена в июле. Среднее число дней с сильным ветром (15 м/сек) в году изменяется в пределах от 5 до 21, а наибольшее от 34 до 58.

Город расположен в зоне довольно высокого увлажнения. За год выпадает 525 мм осадков. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Наибольшая высота снежного покрова достигает в конце февраля-начале марта. Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, в лесу - 40 - 70 см. Средняя снеговая нагрузка принимается равной 100 кг/см2. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Промерзание почвы зависит от физических свойств грунта, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Глубина промерзания почвы до б0-120 см. В суровые и мало-снежные зимы наибольшая глубина промерзания колеблется от 120 до 150 см. Пол-ное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дож-дя или измороси. Его повторяемость 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0-5°С (реже -5, -10°С).

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕП-ЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

До 2017 г. осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд населения и других потребителей в Краснослободском городском поселении занималась энергоснабжающая организация МП «Краснослободскэлектротеплосеть».

В 2017 г. осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд населения и других потребителей в Краснослободском городском поселении занимается энергоснабжающая организация ООО «Источник».

Принципиальная схема расположения источников теплоты в Краснослободском городском поселении представлена на рис. 1.

Рис.1 Принципиальная схема расположения источников теплоты в Краснослободском городском поселении

В Краснослободском городском поселении наблюдается устойчивая тенденция к постепенному переходу от централизованного к индивидуальному теплоснабжению. Источником теплоснабжения для жилой застройки предусмотрено поквартирное отопление от АОГВ и котлов производительностью до 28 кВт, частично от котельных 1,2МВТ и 2,0 МВт по адресу: г. Краснослободск 1-й Микрорайон и г. Краснослободск  3-й Микрорайон. Теплоснабжение новой малоэтажной застройки предусматривается осуществлять от АОГВ.

Сведения о домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения с количеством квартир (оставшихся и отключившихся от централизованного теплоснабжения) на момент сбора документов для составления схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о домах,

подключенных к системе централизованного теплоснабжения

1.2. Источники тепловой энергии

В настоящее время источником централизованного теплоснабжения Красно-слободского городского поселения являются котельная №1 и котельная №2. Топливом является природным газ.

В котельной  №1 установлены 3 котла типа ICI REX40 (1 резервный). Тепловая схема котельной, расположенной по адресу: 1-й микрорайон представлена на рисунке 2.

Рис.2 -Тепловая схема котельной №1

Максимально-часовой расход тепла составляет 1,2 МВт (1,032 Гкал/ч) - на жилищно-коммунальные нужды.

В котельной  №2 установлены 2 котла типа Duotherm-1000. Тепловая схема котельной, расположенной по адресу: 3-й микрорайон представлена на рисунке 3.

Максимально-часовой расход тепла составляет 2,0 МВт (1,720 Гкал/ч) - на жилищно-коммунальные нужды.

Рис.3 -Тепловая схема котельной №2

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся на балансе ООО «Источник», составляет 1,391 км, тепловые сети - двух-трубные.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

Система централизованного горячего водоснабжения в городе отсутствует.

Котельные построены в 2017 году. Представляют собой блочно-модульные установки. Фундамент — железобетонная монолитная плита. Наружные стены — сэндвич-панели. Вентиляция - естественная, механическая.

Год ввода в эксплуатацию котлов - 2017. Сведения об установленных котлоагрегатах в котельных представлены в таблице 2.

Сведения об установленных насосах представлены в таблице 3.

Сведения о горелках установленных на котлоагрегатах в котельных представлены в таблице 4.

Сведения о загрузке оборудования котельных представлены в таблице 5.

Анализируя температурный график и фактическую температуру на основании записей журнала ранее функционирующей котельной за январь 2016 года наблюдается несоответствие температур теплоносителя в подающем трубопроводе по расчетному температурному графику с фактическим значением температур по журналу.

Расхождение происходит при понижении температуры наружного воздуха от -18°С. При этом температура в подающем трубопроводе по температурному графику значительно выше фактической температуры. Происходит «недотоп» с разницей в 10-15°С. Тем самым, потребители получают меньше тепла в период морозов.

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целом соответствует температурному графику за исключением теплых дней, когда котел работает на минимуме. В эти дни температура в обратном трубопроводе выше температуры по температурному графику.

Приборы учета тепловой энергии установлены в:

- МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»;

- ГБОУ СПО «Краснослободский медицинский колледж».

Предложений по установке приборов учета от потребителей тепловой энергии в 2017 году не поступало.

Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей на предприятии не ведется в связи с тем, что за последние 5 лет при выходе из строя оборудования на источнике теплоснабжения в работу незамедлительно включалось оборудование, находящееся в резерве. Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях проводились в максимально сжатые сроки (не более 8 часов).

Новая тепловая схема с котельными работающими в автоматическом режиме и поддерживающими заданный температурный график отпуска тепла позволит значительно увеличить качество обслуживания населения.

Температурный график представлен  в таблице 6 и рисунке 4.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Сведения о протяженности ранее эксплуатируемых тепловых сетей города Краснослободск представлены в приложении 1.

Сведения о протяженности реконструированных тепловой сети представлены в таблице 7.

Рисунок 5- Распределение протяженности тепловых сетей Краснослободского городского поселения по условным диаметрам

Гидравлические режимы реконструированных сетей представлены в таблице 8.