В соответствии с приказом № 169 от 15 декабря 2017 г. Министерства энергетики и тарифной политики Респеблики Мордовия «	0 внесении изменений в приказ  от 16 декабря 2016 года №128 «О долгосрочных параметрах и регулирования и  тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2017-2019 годы» определены следующие тарифы для Краснослободского городского поселения, представленные в таблице 22

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжении Краснослободского городского поселения

Основной проблемой в системе теплоснабжения является беспорядочный переход потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения, и, как следствие, ежегодное снижение тепловой нагрузки системы централизованного теплоснабжения, малая загруженность оборудования котельной.

Также проблемой в системе централизованного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей (32% проложены до 1988 года). Как показывает практика, нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Объем тепловых сетей, требующих замены, составляет 4,092 км. Это приводит к сверхнормативным тепловым потерям, возрастанию количества аварий в тепловых сетях и увеличению объема подпитки тепловой сети вследствие утечек.

Также проблемой является высокий износ теплоизоляционных конструкций подземных трубопроводов. Тепловая изоляция имеет наибольший износ (уплотнение, отвисание) в тепловых сетях, проложенных 15 и более лет назад, соответственно, замене подлежат трубопроводы, проложенные ранее 1998 года, что составляет для двухтрубного исчисления 3,978 км (из которых 2,046 км подлежат замене трубопроводов).

Решением выше указанных проблем должно быть осуществлено приближением источников теплоты к потребителям и полной реконструкцией тепловых сетей. Эта программа должна быть осуществлена в 2017 году.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Жилищный фонд по состоянию на 01.01.09 в пределах городского поселения составляет 185,7 тыс, м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность по городскому поселению— 18,0 м2 общей площади на 1 человека.

Законом Республики Мордовия от 5 января 2001 г. № 1-3 «О установлении социальной нормы площади жилья в Республике Мордовия» социальная норма площади жилья установлена в следующих размерах:

- 18 м2 общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек;

- 42 м2 общей площади жилья на семью из двух человек;

- 33 м2 — на одиноко проживающего человека.

Многоэтажная застройка (5 эт.) располагается на территории микрорайона №3, 6 домов в микрорайоне №2, а также 2 дома по ул. Кирова.

Малоэтажная застройка (2-4 эт.) преимущественно сконцентрирована в микрорайоне №1, 2, 3, а также по ул. Кирова, ул. Юго-Запад.

Остальная часть города застроена в основном многоквартирными одноэтажными и индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Средний показатель износа многоквартирного жилищного фонда поселения — около 30,9о/о.

В настоящее время Краснослободск представляет собой вполне сложившийся город со своими традициями и определенным функциональным зонированием. Анализ планировочных ограничений, оценка территории города и прилегающих земель показали, что потенциал собственно городских территорий ограничен. Это связано с отсутствием свободных для застройки территорий в пределах городской застройки. Краснослободск находится в слиянии с близлежащими населенными пунктами Старогоряшинского и Старозубаревского сельских поселений.

В процессе разработки генерального плана были проанализированы прилегающие территории и определены наиболее приемлемые направления территориального развития города на I очередь, расчетный срок и за расчетный срок, как в жилой, так и в промышленной зонах.

Проектная территория города имеет расчлененную структуру и делится на пять жилых районов на расчетный срок:

- Центральный;

- Юго-Западный (в т.ч. Урочище «Ямище»);

- Северо-Западный (в т.ч. Микрорайон №1,  Микрорайон №2);

- Северный промышленно селитебный (в т.ч. Микрорайон №1, жилые кварталы Краснослободска);

- Восточный - Примокшанский (в т.ч. Жилые кварталы Краснослободска).

Границей между Центральным и Юго-Западным жилыми районами является долина реки Жабки, южные и восточные части ул. Юго-запад

Границей между Центральным и Восточным жилыми районами граница проходит от моста через р. Мокша по ул. Халтурина, Интернациональная, Хмельницкого.

Северо-Западный жилой район отделяется от Северного промышленно-селитебного с южной и восточной стороны магистралями, ведущими в западном направлении на с. Новые Выселки, в северном направлении на с. Ельники.

Геометрическим центром города служит существующая 2-х - 5-ти этажная многоквартирная застройка I, II,III микрорайоны), развитие которой предусмотрено 2-х - 3-х этажными многоквартирными домами по осевым магистралям, преимущественно по направлению к городскому центру.

На первую очередь строительства намечается:

- Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между пер. Садовым и автомобильной дорогой «Подъезд к г. Саранску от автодороги Урал М-5» (в районе существующей АГРС).

- Вынос жилых домов по пер. Кировский и ул. Спортивная, попадающих в санитарно-защитную зону предприятий.

- Формирование земельных участков под малоэтажное жилищное строительство:

- участок малоэтажной индивидуальной застройки, продолжение ул. Московская, ул. Мордовская,ул. 1-я Демократическая и 2-я Демократическая;

- участок малоэтажной индивидуальной застройки вдоль проектируемой объездной дороги по северо-западной окраине города;

Перечень выносимых (перебазируемых и ликвидируемых) объектов:

1. По экологическим соображениям:

- 8 жилых домов по Кировскому переулку и 6 жилых домов по ул. Спортивная;

- Гаражи райпо по пер. Больничный;

- Автовокзал на пл. Комсомольская, 20;

- Прядильно-ткацкая фабрика ООО «Краснослободский прядельно-ткацкая фабрика»;

- Территория МП «Краснослободское ремонтно-техническое предприятие-сервис»;

2. По планировочным соображениям:

- АГРС (участок между пер. Садовый и автодорогой «Подъезд к г. Саранску от автодороги Урал М-5 »);

- Метеостанция в 1-ом микрорайоне за гаражным массивом (в связи с нарушением режима мониторинга окружающей среды в результате застройки территории).

Из общего объёма нового жилья 14% размещается на свободных территориях, 86°/о - на реконструируемых.

20 тыс. м планируется подключить к системе централизованного теплоснабжения.

Рисунок 7 . Структура перспективной застройки.

В планируемый срок предполагается в основном строительство малоэтажных жилых зданий с индивидуальным (поквартирным) отоплением. В долгосрочной перспективе (2020-2030 гг.) строительство многоэтажных зданий, подключенных к системе централизованного теплоснабжения не планируется, прирост жилого фонда будет осуществляться за счет строительства малоэтажной индивидуальной застройки с индивидуальным теплоснабжением.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения Краснослободского городского поселения разрабатывалась в программном комплексе Zulu. Итоговая схема теплоснабжения представлена в приложении 2. Сведения по участкам и результаты гидравлического расчета представлены в приложении 3. Пьезометрические графики представлены в приложении 4. Данные по потребителям представлены в приложении 5. Результаты расчета тепловых потерь программным комплексом Zulu. представлены в приложении 6.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Таблица 27

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВО- 
ДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБ- 
ЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Раздел не разрабатывался.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с постоянным снижением нагрузки на систему централизованного теплоснабжения и беспорядочным переходом потребителей на индивиуальное теплоснабжение рекомендуется заменить существующую блочно-модульную котельную №1 по адресу: Кировский переулок, д.31 на две блочно-модульные котельные меньшей мощности расположенных в 1 и 3 микрорайонах.

Это позволит снизить расходы энергетических ресурсов на производство 1 Гкал тепловой энергии, увеличить КПД котельного оборудования, исключить «перетопы» у потребителей.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На данный момент износ тепловых сетей Краснослободского городского поселения составляет 32%, это означает, что 32% сетей проложены 25 и более лет назад. Это свидетельствует об исчерпании эксплуатационного ресурса данных участков сетей, что приводит к существенному увеличению потерь при передаче тепловой энергии. Рекомендуется замена тепловых сетей применительно к перспективной схеме теплоснабжения, на трубопроводы в ППУ-изоляции. Объем тепловых сетей, требующих замены, составляет 1,391 км.

Увеличения диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагается, так как дополнительного подключения мощностей не планируется. Дефицита тепловой мощности в перспективе не предполагается.

Также рекомендуется заменить участки с устаревшей тепловой изоляцией трубопроводов (маты из минеральной ваты). Замене изоляции подлежат сети проложенные ранее 1998 года, что составляет для двухтрубного исчисления 1,391 км.

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ГЛАВА 9.  ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел не разрабатывался.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления модернизации источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей на период до 2020 года представлена в таблице 29.

Стоимость необходимых капитальных вложений составляет 28 млн. руб.

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На данный момент на территории Краснослободского городского поселения осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд потребителей занимается единственная теплоснабжающая организация — ООО «Источник».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 1 90-ФЗ.

- Федеральный закон «О6 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23 ноября 2009 года К 261-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323 «Об организации в Министерстве Энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций станций и котельных» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»).

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «О6 организации в Министерстве Энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя от 25 сентября 1995 г. М 954.

- Строительные норма и правила. «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.0185*. — М.: Стройиздат, 2003 г.

- Свод правил. «Проектирование тепловых пунктов». СП 41-101-95. — М.: Стройиздат, 1996 г.

- Строительные норма и правила. «Строительная климатология». СНиП 23-01-99*. — М.: Стройиздат, 2003 г.

- Строительные нормы и правила. «Тепловая защита зданий». СНиП 23-02-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные нормы и правила. «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 41-01-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные норма и правила. «Тепловые сети». СНиП 41-02-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные норма и правила. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». СНиП 41-03-2003. — М.: ФГУП «ЦПП», 2004 г.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. — М.: ФГУП Ц! П 1, 2004 г.

- Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. Нормативные документы для тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. РД 34.09.455-95, г. Москва, ВТИ, 1996 год.